## Main Powerline service sizing
Power(KW) | Volatge(V) | Pf | Current(A) | Rating Current | Conductor Sizing ( Kcmil)
250.74 | 208 | 0.95 | 733.4839 | 916.8549 | 800*2

## Conduit Sizing
Room Name | Load (KW) | Insulation Temp | Ambient Temp | Panel | Current (A) | Required Ampacity | Conductor Size | Conduit size (mm)
Room 100 Foyer | 4.84 | 60 | 30 | 12A | 24.5411 | 30.6764 | 8 AWG | 21
Room 101 Classroom | 8.46 | 60 | 30 | 12A | 42.8963 | 53.6203 | 6 AWG | 27
Room 102 Closet | 3.624 | 60 | 30 | 12A | 18.3754 | 22.9693 | 10 AWG | 21
Room 103 W. Washrrom | 7.26 | 60 | 30 | 12A | 36.8117 | 46.0146 | 6 AWG | 27
Room 104 M. Washroom | 3.07 | 60 | 30 | 12A | 15.5664 | 19.458 | 12 AWG | 21
Room 105 Washroom Corridor | 0.0275 | 60 | 30 | 12A | 0.13944 | 0.1743 | 12 AWG | 21
Room 106 Janitor | 1.81 | 60 | 30 | 12A | 9.1776 | 11.472 | 12 AWG | 21
Room 200 Stairwell | 0.063 | 60 | 30 | 12A | 0.31944 | 0.3993 | 12 AWG | 21
Room 107 Water Meter | 0.75 | 60 | 30 | 12A | 3.8029 | 4.7536 | 12 AWG | 21
Room 108 Catering Kicthenette | 22.34 | 60 | 30 | 12B | 113.27 | 141.59 | 2/0 | 41
Room 110 Cultural Room | 53.46 | 60 | 30 | 12C | 271.06 | 338.83 | 600 kcmil | 78
Room 109 Commons | 12.27 | 60 | 30 | 12D | 62.2148 | 77.7685 | 3 AWG | 27
Room 111 Storage | 5.42 | 60 | 30 | 12D | 27.482 | 34.3525 | 10 AWG | 21
Room 112 Snack | 11.55 | 60 | 30 | 12D | 58.564 | 73.2051 | 3 AWG | 27
Room 113 Information | 5.92 | 60 | 30 | 12E | 30.0172 | 37.5215 | 8 AWG | 21
Room 114 | 3.61 | 60 | 30 | 12E | 18.3044 | 22.8805 | 10 AWG | 21
Room 115 Yukuta | 1.91 | 60 | 30 | 12E | 9.6846 | 12.1058 | 12 AWG | 21
Room 116 Education | 8.44 | 60 | 30 | 12E | 42.7948 | 53.4936 | 6 AWG | 27
Room 118 Staff | 5.49 | 60 | 30 | 12E | 27.8369 | 34.7962 | 8 AWG | 21
Room 119 Administration | 6.64 | 60 | 30 | 12E | 33.668 | 42 | 6 AWG | 27
Room 117 Mechanical | 8.64 | 60 | 30 | 12F | 43.8 | 54.76 | 6 AWG | 27
Room 120 Vestibule | 6.317 | 60 | 30 | 12G | 32.0302 | 40.0378 | 6 AWG | 27
Room 121 Classroom | 9.05 | 60 | 30 | 12G | 45.8878 | 57.3598 | 4 AWG | 27
Room 122 Exhibit | 6.95 | 60 | 30 | 12G | 35.2398 | 44.0498 | 6 AWG | 27
Room 123 Tea | 1.96 | 60 | 30 | 12G | 9.9381 | 12.4227 | 12 AWG | 21
Room 202 Electrical | 29.05 | 60 | 30 | M2H | 147.2974 | 184.1218 | 4/0 | 53
Room 203 Mechanical | 16 | 60 | 30 | M2H | 81.1277 | 101.4096 | 1 AWG | 35
Room 204 Telecom | 7.41 | 60 | 30 | M2H | 37.5723 | 46.9653 | 6 AWG | 27